## INFO
Návrh kruhových tlumičů GD / GDE | 1.1
2020-01-21
Popis výpočtu:
Výpočtový program je určen pro návrh kruhových tlumičů hluku GREIF instalovaných ve vzduchotechnickém potrubí. Návrh je možné provádět pro všechny standardně vyráběné typy kruhových tlumičů GD / GDE podle směrnice ITS122-01. Výpočet je omezen na běžné konstrukční podmínky. V případě složitějších návrhů je nutné tlumič poptat.
Nejistota výpočtu:
V září 2018 skončilo přechodné období a vešla v platnost nová, výrazně aktualizovaná norma ČSN EN ISO 9001:2016, která je základním kamenem kvality pro všechny seriózní výrobce. Hlavní změnou je mj. řízení rizik. Z těchto důvodů uvádíme s útlumem hluku skutečnou odchylku. V oblasti metrologie se nejedná o nic nového, ale u prezentování katalogových hodnot útlumů je to novinka, která od projektanta vyžaduje posouzení instalace v širších souvislostech. Důvodem je neznalost podmínek, za jakých bude tlumič pracovat. Proto je nutné, aby míru nejistoty posoudil projektant a zohlednil všechny faktory, které mají na útlum hluku vliv. Jsou to zejména neprůzvučnost a tuhost potrubí, ve kterém bude tlumič instalován, provozní podmínky, způsob měření výsledků atd. Je tedy na projektantovi, jakou míru rizika zvolí a odchylku přičte nebo odečte a v jaké velikosti. Námi prezentovaná rozšířená nejistota představuje interval, ve kterém s 95 % pravděpodobností bude ležet měřená hodnota při kombinaci zmíněných místních podmínek. Je tedy zřejmé, že kvalitní návrh tlumení vyžaduje podrobnou znalost místních podmínek a řízení rizika. Vzhledem k tomu, že jsme již na novou normu recertifikovaní, jsme samozřejmě připraveni tyto rizika minimalizovat a projektantům nabídnout pomocnou ruku při řešení a aplikaci. V podstatě se nejedná o nic nového, neboť po fyzikální stránce se takto chová každý soubor měření a nezáleží na výrobci nebo způsobu uvádění výsledků. My jako první toto aplikujeme a otevřeně nabízíme pomoc při řešení. Oporou nám jsou interní databáze měřených instalací, při kterých validujeme jednotlivé výsledky a porovnáváme účinnosti jednotlivých řešení.
Odkaz na projekční katalogy (www.greif.cz):
ITS122-01 - Kruhové tlumiče hluku GD
Kontakt:
Vaše připomínky na zlepšení, případně objevené chyby můžete posílat na micka@greif.cz. V případě, že budete potřebovat popoc s návrhem tlumičů, kontaktujte naší technickou podporu.
Q199-02

## TLU-01
[12 empty] | Zatlumení zdroje - koncepce výpočtu: | [11 empty] | Data pro návrh kruhových tlumičů
[11 empty] | Zadejte žlutá pole, nebo vepište poznámky… | [12 empty] | Korekční křivka:
Návrh kruhových tlumičů GD / GDE | [23 empty] | f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
[24 empty] | A | dB | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Zadejte název projektu
Zadejte název tlumiče | [23 empty] | Hladiny hluku:
[24 empty] | f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SUM
Tlaková ztráta: | [11 empty] | Zatlumení zdroje - výpočet: |  |  |  | Zadejte tvar hlukového spektra (L = lineární, A = korigované) | [6 empty] | L | LWZ-Lin | dB | 75 | 90 | 100 | 103 | 99 | 94 | 84 | 78 | 74 | 106.2096
dpt | = | [8 empty] | 96.2094 |  | f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A | LWZ-A | dBA | 35.6 | 63.8 | 83.9 | 94.4 | 95.8 | 94 | 85.2 | 79 | 72.9 | 99.8882
Q | 4000 |  | m3/h | celkový průtok vzduchu tlumičem | [6 empty] | 1 | LWZ-Lin | dB | 75 | 90 | 100 | 103 | 99 | 94 | 84 | 78 | 74 | 99.8882 | DT | dB | 4 | 5 | 14 | 27 | 46 | 50 | 35 | 19 | 15 | -
d | 250 |  | mm | nominální průměr tlumiče | [6 empty] | 1 | DT | dB | 4 | 5 | 14 | 27 | 46 | 50 | 35 | 19 | 15 | - | LWT-Lin | dB | 66.2444 | 60.241 | 54.3556 | 48.5798 | 43.299 | 38.6423 | 33.8029 | 28.2965 | 22.4301 | 67.5168
LT | 2000 |  | mm | délka tlumiče (1000, 1500 nebo 2000), atypy na vyžádání | [6 empty] | 1 | LWT-Lin | dB | 66.2444 | 60.241 | 54.3556 | 48.5798 | 43.299 | 38.6423 | 33.8029 | 28.2965 | 22.4301 | 46.166 | LWT-A | dBA | 26.8444 | 34.041 | 38.2556 | 39.9798 | 40.099 | 38.6423 | 35.0029 | 29.2965 | 21.3301 | 46.166
typ | GD |  | - | zadejte typ tlumiče GD nebo GDE | [6 empty] | 1 | DP | dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DP | dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
konec | 0 |  | - | provedení připojení tlumiče na potrubí | [6 empty] | 1 | LWC-Lin | dB | 72.2533 | 85.0145 | 86.003 | 76.0079 | 53.442 | 45.11 | 49.1293 | 59.0037 | 59.001 | 72.5312 | LWC-Lin | dB | 72.2533 | 85.0145 | 86.003 | 76.0079 | 53.442 | 45.11 | 49.1293 | 59.0037 | 59.001 | 88.8889
t | 20 |  | °C | teplota vzduchu (-50 až 200°C) | [6 empty] | 1 | DC | dB | 2.7467 | 4.9855 | 13.997 | 26.9921 | 45.558 | 48.89 | 34.8707 | 18.9963 | 14.999 | 27.357 | LWC-A | dBA | 32.8533 | 58.8145 | 69.903 | 67.4079 | 50.242 | 45.11 | 50.3293 | 60.0037 | 57.901 | 72.5312
p | 101325 |  | Pa | statický tlak v potrubí (98000 až 110000 Pa) | [6 empty] | 1 | [12 empty] | DC | dB | 2.7467 | 4.9855 | 13.997 | 26.9921 | 45.558 | 48.89 | 34.8707 | 18.9963 | 14.999 | -
res | 20% |  | % | rezerva na místní podmínky - procentuální navýšení ztráty | [6 empty] | 1 | Graf - [dB / Hz]:
ro | 1.2037 |  | kg/m3 | hustota vzduchu | [19 empty] | Podmínky výběru:
S | 0.049087 |  | m2 | plocha vstupního potrubí | [19 empty] | Typ | Vstup | Délka | Označení tlumiče |  |  | Jádro | Vnější | Váha | Ksi | Cena | Příruba | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Si | 0.049087 |  | m2 | volná průtočná plocha v tlumiči | [19 empty] | =GD | 250 | 2000 | GD 250-2000 |  |  | 0 | 450 | 39.1 | 0.26 | 6465 | 625 | 4 | 5 | 14 | 27 | 46 | 50 | 35 | 19 | 15
w | 22.6354 |  | m/s | rychlost proudění ve vstupním potrubí před tlumičem
wi | 22.6354 |  | m/s | rychlost proudění uvnitř v tlumiči | [6 empty] | 1 | [12 empty] | Data katalog:
x | 0.26 |  | - | celkový součinitel tlakové ztráty tlumiče | [19 empty] | Označení tlumiče |  |  | Typ | Vstup | Jádro | Vnější | Délka | Váha | Ksi | Cena | Příruba | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
c | 343.2918 |  | m/s | rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě t | [6 empty] | 1 | [12 empty] | GD 100-1000 |  |  | GD | 100 | 0 | 300 | 1000 | 12.5 | 0.57 | 2255 | 365 | 5 | 6 | 18 | 30 | 38 | 50 | 50 | 42 | 24
[11 empty] | Výpočet je proveden na základě simulace CFD, odhad nepřesnosti ± 10% | [12 empty] | GD 125-1000 |  |  | GD | 125 | 0 | 315 | 1000 | 13.5 | 0.36 | 2370 | 385 | 4 | 5 | 15 | 26 | 34 | 47 | 48 | 31 | 22
Vlastní hluk: | [23 empty] | GD 140-1000 |  |  | GD | 140 | 0 | 355 | 1000 | 16.1 | 0.29 | 2680 | 410 | 4 | 5 | 14 | 25 | 33 | 46 | 46 | 29 | 20
f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWT-A | [12 empty] | GD 150-1000 |  |  | GD | 150 | 0 | 355 | 1000 | 16.3 | 0.26 | 2845 | 435 | 4 | 5 | 13 | 24 | 32 | 45 | 44 | 27 | 18
LWT-Lin | dB | 66.2444 | 60.241 | 54.3556 | 48.5798 | 43.299 | 38.6423 | 33.8029 | 28.2965 | 22.4301 | 46.166 | [12 empty] | GD 160-1000 |  |  | GD | 160 | 0 | 355 | 1000 | 16.5 | 0.23 | 2980 | 445 | 4 | 5 | 11 | 23 | 31 | 44 | 42 | 26 | 15
[11 empty] | Nejistota výpočtu vlastního hluku ± 3 dB | [12 empty] | GD 180-1000 |  |  | GD | 180 | 0 | 400 | 1000 | 18.5 | 0.21 | 3260 | 465 | 3 | 4 | 9 | 21 | 29 | 42 | 38 | 23 | 14
Útlum a váha kruhového tlumiče: | [23 empty] | GD 200-1000 |  |  | GD | 200 | 0 | 400 | 1000 | 18.8 | 0.18 | 3495 | 485 | 3 | 4 | 8 | 18 | 27 | 40 | 34 | 20 | 13
f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | M | [12 empty] | GD 224-1000 |  |  | GD | 224 | 0 | 400 | 1000 | 18.9 | 0.15 | 3845 | 500 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | 36 | 29 | 17 | 12
DT | dB | 4 | 5 | 14 | 27 | 46 | 50 | 35 | 19 | 15 | kg/ks | [12 empty] | GD 250-1000 |  |  | GD | 250 | 0 | 450 | 1000 | 21.5 | 0.12 | 4165 | 625 | 2 | 3 | 8 | 16 | 25 | 33 | 25 | 15 | 11
2sigR | dB | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 39.1 | [12 empty] | GD280-1000 |  |  | GD | 280 | 0 | 500 | 1000 | 26.1 | 0.11 | 4545 | 640 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | 31 | 23 | 15 | 10
[24 empty] | GD 300-1000 |  |  | GD | 300 | 0 | 500 | 1000 | 24.5 | 0.1 | 4770 | 675 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 | 30 | 22 | 14 | 9
Závěrečné shrnutí výsledků: | [23 empty] | GD 315-1000 |  |  | GD | 315 | 0 | 500 | 1000 | 24.8 | 0.09 | 4905 | 700 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | 29 | 20 | 14 | 9
Označení tlumiče |  |  | GD 250-2000.0 |  |  | Hmotnost tlumiče |  |  | 39.1 | [14 empty] | GD 355-1000 |  |  | GD | 355 | 0 | 560 | 1000 | 28.5 | 0.08 | 5675 | 900 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | 26 | 18 | 13 | 8
Nominální rozměr |  |  | 250 |  |  | Délka aktivní části |  |  | 2000 | [14 empty] | GD 400-1000 |  |  | GD | 400 | 0 | 600 | 1000 | 30.5 | 0.06 | 6195 | 1100 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | 25 | 16 | 12 | 7
Vnější průměr tlumiče |  |  | 450 |  |  | Celková délka tlumiče |  |  | 2200 | [14 empty] | GD 450-1000 |  |  | GD | 450 | 0 | 630 | 1000 | 32.1 | 0.05 | 7930 | 1360 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 23 | 15 | 10 | 6
Brutto cena tlumiče (bez DPH, EXW Uhlířské Janovice) | [8 empty] | 6465 | [14 empty] | GD 500-1000 |  |  | GD | 500 | 0 | 710 | 1000 | 37.5 | 0.04 | 9405 | 1505 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 22 | 14 | 8 | 5
[24 empty] | GD 560-1000 |  |  | GD | 560 | 0 | 800 | 1000 | 44.1 | 0.04 | 11305 | 1580 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 20 | 14 | 8 | 4
[24 empty] | GD 600-1000 |  |  | GD | 600 | 0 | 800 | 1000 | 43.2 | 0.04 | 12035 | 1625 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 17 | 13 | 7 | 3
[24 empty] | GD 630-1000 |  |  | GD | 630 | 0 | 900 | 1000 | 52 | 0.03 | 12855 | 2070 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 13 | 7 | 3
[24 empty] | GD 710-1000 |  |  | GD | 710 | 0 | 900 | 1000 | 48.1 | 0.03 | 14580 | 2185 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 6 | 2
[24 empty] | GD 800-1000 |  |  | GD | 800 | 0 | 1000 | 1000 | 65.1 | 0.03 | 15930 | 2300 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2
[24 empty] | GD 900-1000 |  |  | GD | 900 | 0 | 1120 | 1000 | 75.5 | 0.02 | 18885 | 6385 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1
[24 empty] | GD 1000-1000 |  |  | GD | 1000 | 0 | 1250 | 1000 | 87.2 | 0.02 | 20690 | 9005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0
[24 empty] | GD 100-1500 |  |  | GD | 100 | 0 | 300 | 1500 | 17.5 | 0.84 | 3015 | 365 | 5 | 6 | 22 | 32 | 46 | 50 | 50 | 50 | 30
[24 empty] | GD 125-1500 |  |  | GD | 125 | 0 | 315 | 1500 | 19 | 0.53 | 3170 | 385 | 5 | 6 | 18 | 27 | 42 | 50 | 50 | 40 | 27
[24 empty] | GD 140-1500 |  |  | GD | 140 | 0 | 355 | 1500 | 22.1 | 0.44 | 3435 | 410 | 5 | 6 | 17 | 26 | 41 | 50 | 47 | 36 | 25
[24 empty] | GD 150-1500 |  |  | GD | 150 | 0 | 355 | 1500 | 22.5 | 0.39 | 3610 | 435 | 5 | 6 | 16 | 25 | 41 | 50 | 46 | 32 | 22
[24 empty] | GD 160-1500 |  |  | GD | 160 | 0 | 355 | 1500 | 22.8 | 0.35 | 3900 | 445 | 5 | 6 | 15 | 24 | 40 | 50 | 45 | 27 | 19
[24 empty] | GD 180-1500 |  |  | GD | 180 | 0 | 400 | 1500 | 26.1 | 0.31 | 4300 | 465 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | 49 | 40 | 24 | 17
[24 empty] | GD 200-1500 |  |  | GD | 200 | 0 | 400 | 1500 | 26.3 | 0.27 | 4540 | 485 | 4 | 5 | 11 | 21 | 37 | 48 | 35 | 22 | 16
[24 empty] | GD 224-1500 |  |  | GD | 224 | 0 | 400 | 1500 | 26.5 | 0.22 | 5015 | 500 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 | 44 | 31 | 18 | 14
[24 empty] | GD 250-1500 |  |  | GD | 250 | 0 | 450 | 1500 | 30.5 | 0.19 | 5345 | 625 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 | 41 | 27 | 15 | 12
[24 empty] | GD 280-1500 |  |  | GD | 280 | 0 | 500 | 1500 | 35.1 | 0.16 | 5830 | 640 | 3 | 4 | 11 | 19 | 34 | 41 | 25 | 15 | 11
[24 empty] | GD 300-1500 |  |  | GD | 300 | 0 | 500 | 1500 | 34.5 | 0.14 | 6170 | 675 | 2 | 3 | 10 | 17 | 31 | 41 | 24 | 14 | 10
[24 empty] | GD 315-1500 |  |  | GD | 315 | 0 | 500 | 1500 | 34.8 | 0.13 | 6355 | 700 | 2 | 3 | 9 | 16 | 31 | 41 | 23 | 14 | 9
[24 empty] | GD 355-1500 |  |  | GD | 355 | 0 | 560 | 1500 | 40.2 | 0.11 | 7370 | 900 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | 36 | 19 | 13 | 8
[24 empty] | GD 400-1500 |  |  | GD | 400 | 0 | 600 | 1500 | 43.1 | 0.09 | 7935 | 1100 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | 31 | 16 | 12 | 7
[24 empty] | GD 450-1500 |  |  | GD | 450 | 0 | 630 | 1500 | 45.1 | 0.08 | 9875 | 1360 | 1 | 2 | 6 | 15 | 30 | 29 | 15 | 10 | 6
[24 empty] | GD 500-1500 |  |  | GD | 500 | 0 | 710 | 1500 | 53.1 | 0.06 | 11500 | 1505 | 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | 27 | 14 | 8 | 6
[24 empty] | GD 560-1500 |  |  | GD | 560 | 0 | 800 | 1500 | 62 | 0.06 | 13650 | 1580 | 1 | 2 | 5 | 14 | 29 | 25 | 14 | 8 | 5
[24 empty] | GD 600-1500 |  |  | GD | 600 | 0 | 800 | 1500 | 65 | 0.06 | 14865 | 1625 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 | 24 | 13 | 7 | 4
[24 empty] | GD 630-1500 |  |  | GD | 630 | 0 | 900 | 1500 | 73.5 | 0.04 | 15760 | 2070 | 1 | 2 | 5 | 12 | 28 | 23 | 13 | 7 | 4
[24 empty] | GD 710-1500 |  |  | GD | 710 | 0 | 900 | 1500 | 68.2 | 0.04 | 17655 | 2185 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | 21 | 11 | 6 | 4
[24 empty] | GD 800-1500 |  |  | GD | 800 | 0 | 1000 | 1500 | 91.2 | 0.04 | 19355 | 2300 | 1 | 2 | 4 | 11 | 26 | 20 | 9 | 6 | 3
[24 empty] | GD 900-1500 |  |  | GD | 900 | 0 | 1120 | 1500 | 105.5 | 0.03 | 25035 | 6385 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | 16 | 6 | 4 | 2
[24 empty] | GD 1000-1500 |  |  | GD | 1000 | 0 | 1250 | 1500 | 121.5 | 0.03 | 27265 | 9005 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1
[24 empty] | GD 100-2000 |  |  | GD | 100 | 0 | 300 | 2000 | 23 | 1.13 | 3740 | 365 | 6 | 7 | 28 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39
[24 empty] | GD 125-2000 |  |  | GD | 125 | 0 | 315 | 2000 | 24.5 | 0.72 | 3950 | 385 | 6 | 7 | 23 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35
[24 empty] | GD 140-2000 |  |  | GD | 140 | 0 | 355 | 2000 | 29.1 | 0.58 | 4215 | 410 | 6 | 7 | 21 | 33 | 50 | 50 | 50 | 45 | 31
[24 empty] | GD 150-2000 |  |  | GD | 150 | 0 | 355 | 2000 | 29.3 | 0.52 | 4545 | 435 | 6 | 7 | 20 | 32 | 50 | 50 | 50 | 40 | 28
[24 empty] | GD 160-2000 |  |  | GD | 160 | 0 | 355 | 2000 | 29.5 | 0.48 | 4775 | 445 | 6 | 7 | 19 | 31 | 50 | 50 | 50 | 35 | 24
[24 empty] | GD 180-2000 |  |  | GD | 180 | 0 | 400 | 2000 | 34.1 | 0.41 | 5235 | 465 | 5 | 6 | 17 | 29 | 48 | 50 | 47 | 31 | 22
[24 empty] | GD 200-2000 |  |  | GD | 200 | 0 | 400 | 2000 | 34.5 | 0.35 | 5540 | 485 | 5 | 6 | 16 | 27 | 48 | 50 | 45 | 28 | 20
[24 empty] | GD 224-2000 |  |  | GD | 224 | 0 | 400 | 2000 | 35.5 | 0.29 | 6050 | 500 | 4 | 5 | 15 | 27 | 47 | 50 | 37 | 23 | 16
[24 empty] | GD 250-2000 |  |  | GD | 250 | 0 | 450 | 2000 | 39.1 | 0.26 | 6465 | 625 | 4 | 5 | 14 | 27 | 46 | 50 | 35 | 19 | 15
[24 empty] | GD 280-2000 |  |  | GD | 280 | 0 | 500 | 2000 | 45.1 | 0.21 | 6985 | 640 | 4 | 5 | 13 | 25 | 44 | 50 | 33 | 17 | 13
[24 empty] | GD 300-2000 |  |  | GD | 300 | 0 | 500 | 2000 | 44.5 | 0.19 | 7370 | 675 | 3 | 4 | 12 | 24 | 43 | 50 | 31 | 16 | 11
[24 empty] | GD 315-2000 |  |  | GD | 315 | 0 | 500 | 2000 | 44.8 | 0.18 | 7735 | 700 | 3 | 4 | 11 | 23 | 42 | 50 | 29 | 15 | 10
[24 empty] | GD 355-2000 |  |  | GD | 355 | 0 | 560 | 2000 | 51.5 | 0.15 | 8865 | 900 | 3 | 4 | 10 | 21 | 41 | 45 | 24 | 14 | 9
[24 empty] | GD 400-2000 |  |  | GD | 400 | 0 | 600 | 2000 | 55.5 | 0.13 | 9670 | 1100 | 2 | 3 | 9 | 20 | 41 | 40 | 20 | 13 | 9
[24 empty] | GD 450-2000 |  |  | GD | 450 | 0 | 630 | 2000 | 58.1 | 0.11 | 11665 | 1360 | 2 | 3 | 8 | 19 | 40 | 37 | 19 | 11 | 8
[24 empty] | GD 500-2000 |  |  | GD | 500 | 0 | 710 | 2000 | 68.2 | 0.08 | 13595 | 1505 | 1 | 2 | 7 | 18 | 39 | 35 | 19 | 9 | 7
[24 empty] | GD 560-2000 |  |  | GD | 560 | 0 | 800 | 2000 | 80.3 | 0.08 | 16320 | 1580 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | 33 | 17 | 9 | 6
[24 empty] | GD 600-2000 |  |  | GD | 600 | 0 | 800 | 2000 | 87.5 | 0.08 | 17755 | 1625 | 1 | 2 | 6 | 16 | 37 | 31 | 16 | 8 | 5
[24 empty] | GD 630-2000 |  |  | GD | 630 | 0 | 900 | 2000 | 94.2 | 0.05 | 18675 | 2070 | 1 | 2 | 6 | 15 | 36 | 29 | 14 | 8 | 5
[24 empty] | GD 710-2000 |  |  | GD | 710 | 0 | 900 | 2000 | 97.5 | 0.05 | 21000 | 2185 | 1 | 2 | 6 | 14 | 34 | 27 | 12 | 7 | 4
[24 empty] | GD 800-2000 |  |  | GD | 800 | 0 | 1000 | 2000 | 117.2 | 0.05 | 22800 | 2300 | 1 | 2 | 5 | 14 | 33 | 26 | 10 | 6 | 3
[24 empty] | GD 900-2000 |  |  | GD | 900 | 0 | 1120 | 2000 | 135.1 | 0.04 | 31085 | 6385 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | 18 | 8 | 5 | 3
[24 empty] | GD 1000-2000 |  |  | GD | 1000 | 0 | 1250 | 2000 | 156.6 | 0.04 | 33845 | 9005 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2
[24 empty] | GDE 200-1000 |  |  | GDE | 200 | 120 | 400 | 1000 | 25.1 | 1.46 | 4125 | 485 | 6 | 7 | 12 | 22 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46
[24 empty] | GDE 224-1000 |  |  | GDE | 224 | 120 | 400 | 1000 | 25.5 | 0.87 | 4545 | 500 | 5 | 6 | 11 | 19 | 35 | 48 | 50 | 50 | 41
[24 empty] | GDE 250-1000 |  |  | GDE | 250 | 120 | 450 | 1000 | 29.2 | 0.57 | 4825 | 625 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 | 47 | 50 | 50 | 36
[24 empty] | GDE 280-1000 |  |  | GDE | 280 | 190 | 500 | 1000 | 34.5 | 2.28 | 5340 | 640 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | 46 | 48 | 47 | 33
[24 empty] | GDE 300-1000 |  |  | GDE | 300 | 190 | 500 | 1000 | 34.6 | 1.53 | 5655 | 675 | 3 | 4 | 9 | 15 | 28 | 45 | 46 | 44 | 30
[24 empty] | GDE 315-1000 |  |  | GDE | 315 | 190 | 500 | 1000 | 34.8 | 1.4 | 5885 | 700 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 | 44 | 45 | 39 | 27
[24 empty] | GDE 355-1000 |  |  | GDE | 355 | 240 | 560 | 1000 | 39.5 | 2.44 | 6755 | 900 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | 43 | 42 | 34 | 24
[24 empty] | GDE 400-1000 |  |  | GDE | 400 | 240 | 600 | 1000 | 43.5 | 1.12 | 7370 | 1100 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | 40 | 38 | 29 | 21
[24 empty] | GDE 450-1000 |  |  | GDE | 450 | 290 | 630 | 1000 | 47 | 1.51 | 9320 | 1360 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | 39 | 35 | 26 | 18
[24 empty] | GDE 500-1000 |  |  | GDE | 500 | 290 | 710 | 1000 | 55.1 | 0.96 | 10855 | 1505 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | 38 | 33 | 24 | 17
[24 empty] | GDE 560-1000 |  |  | GDE | 560 | 390 | 800 | 1000 | 66.1 | 2.42 | 13640 | 1580 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 36 | 31 | 21 | 15
[24 empty] | GDE 600-1000 |  |  | GDE | 600 | 390 | 800 | 1000 | 64.5 | 1.45 | 14405 | 1625 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 35 | 30 | 20 | 14
[24 empty] | GDE 630-1000 |  |  | GDE | 630 | 390 | 900 | 1000 | 75 | 1.45 | 15030 | 2070 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 34 | 29 | 19 | 13
[24 empty] | GDE 710-1000 |  |  | GDE | 710 | 390 | 900 | 1000 | 81.5 | 0.52 | 17150 | 2185 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 22 | 14 | 10
[24 empty] | GDE 800-1000 |  |  | GDE | 800 | 490 | 1000 | 1000 | 94.5 | 1.13 | 18760 | 2300 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 24 | 18 | 10 | 8
[24 empty] | GDE 900-1000 |  |  | GDE | 900 | 590 | 1120 | 1000 | 109.5 | 1.21 | 25990 | 6385 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 15 | 8 | 6
[24 empty] | GDE 1000-1000 |  |  | GDE | 1000 | 690 | 1250 | 1000 | 125.5 | 2.14 | 30235 | 9005 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 15 | 10 | 6 | 4
[24 empty] | GDE 200-1500 |  |  | GDE | 200 | 120 | 400 | 1500 | 35.5 | 2.01 | 5400 | 485 | 8 | 9 | 16 | 26 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50
[24 empty] | GDE 224-1500 |  |  | GDE | 224 | 120 | 400 | 1500 | 35.8 | 1.36 | 5830 | 500 | 7 | 8 | 15 | 24 | 42 | 50 | 50 | 50 | 47
[24 empty] | GDE 250-1500 |  |  | GDE | 250 | 120 | 450 | 1500 | 40.5 | 0.83 | 6215 | 625 | 6 | 7 | 14 | 22 | 41 | 50 | 50 | 50 | 44
[24 empty] | GDE 280-1500 |  |  | GDE | 280 | 190 | 500 | 1500 | 48.5 | 2.78 | 6940 | 640 | 6 | 7 | 14 | 21 | 39 | 50 | 50 | 50 | 40
[24 empty] | GDE 300-1500 |  |  | GDE | 300 | 190 | 500 | 1500 | 48.6 | 1.75 | 7250 | 675 | 6 | 7 | 13 | 20 | 38 | 50 | 50 | 50 | 37
[24 empty] | GDE 315-1500 |  |  | GDE | 315 | 190 | 500 | 1500 | 48.8 | 1.49 | 7655 | 700 | 6 | 7 | 12 | 20 | 37 | 50 | 50 | 50 | 34
[24 empty] | GDE 355-1500 |  |  | GDE | 355 | 240 | 560 | 1500 | 55 | 2.74 | 8735 | 900 | 5 | 6 | 11 | 18 | 34 | 50 | 50 | 45 | 30
[24 empty] | GDE 400-1500 |  |  | GDE | 400 | 240 | 600 | 1500 | 61.1 | 1.21 | 9590 | 1100 | 5 | 6 | 10 | 17 | 33 | 50 | 50 | 40 | 26
[24 empty] | GDE 450-1500 |  |  | GDE | 450 | 290 | 630 | 1500 | 66.3 | 1.83 | 11665 | 1360 | 4 | 5 | 9 | 16 | 31 | 50 | 50 | 36 | 23
[24 empty] | GDE 500-1500 |  |  | GDE | 500 | 290 | 710 | 1500 | 76.2 | 1.22 | 13535 | 1505 | 4 | 5 | 9 | 16 | 30 | 50 | 50 | 33 | 21
[24 empty] | GDE 560-1500 |  |  | GDE | 560 | 390 | 800 | 1500 | 93.5 | 2.71 | 16320 | 1580 | 3 | 4 | 8 | 15 | 30 | 50 | 48 | 29 | 19
[24 empty] | GDE 600-1500 |  |  | GDE | 600 | 390 | 800 | 1500 | 97 | 1.56 | 17710 | 1625 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | 50 | 46 | 27 | 17
[24 empty] | GDE 630-1500 |  |  | GDE | 630 | 390 | 900 | 1500 | 106.2 | 1.56 | 18740 | 2070 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | 50 | 44 | 26 | 16
[24 empty] | GDE 710-1500 |  |  | GDE | 710 | 390 | 900 | 1500 | 110.5 | 0.79 | 21000 | 2185 | 3 | 4 | 7 | 13 | 28 | 50 | 41 | 23 | 14
[24 empty] | GDE 800-1500 |  |  | GDE | 800 | 490 | 1000 | 1500 | 133.5 | 1.26 | 23220 | 2300 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | 49 | 37 | 20 | 12
[24 empty] | GDE 900-1500 |  |  | GDE | 900 | 590 | 1120 | 1500 | 156.2 | 1.84 | 34585 | 6385 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 39 | 29 | 16 | 9
[24 empty] | GDE 1000-1500 |  |  | GDE | 1000 | 690 | 1250 | 1500 | 181.5 | 2.31 | 40100 | 9005 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 14 | 8 | 4
[24 empty] | GDE 200-2000 |  |  | GDE | 200 | 120 | 400 | 2000 | 45 | 2.5 | 6690 | 485 | 9 | 10 | 19 | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[24 empty] | GDE 224-2000 |  |  | GDE | 224 | 120 | 400 | 2000 | 45.4 | 1.78 | 7220 | 500 | 8 | 9 | 18 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[24 empty] | GDE 250-2000 |  |  | GDE | 250 | 120 | 450 | 2000 | 52.2 | 1.05 | 7580 | 625 | 7 | 8 | 17 | 26 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50
[24 empty] | GDE 280-2000 |  |  | GDE | 280 | 190 | 500 | 2000 | 62.5 | 3.25 | 8535 | 640 | 7 | 8 | 17 | 25 | 46 | 50 | 50 | 50 | 48
[24 empty] | GDE 300-2000 |  |  | GDE | 300 | 190 | 500 | 2000 | 62.7 | 1.97 | 9075 | 675 | 7 | 8 | 15 | 24 | 45 | 50 | 50 | 50 | 44
[24 empty] | GDE 315-2000 |  |  | GDE | 315 | 190 | 500 | 2000 | 62.9 | 1.57 | 9405 | 700 | 7 | 8 | 14 | 24 | 44 | 50 | 50 | 50 | 40
[24 empty] | GDE 355-2000 |  |  | GDE | 355 | 240 | 560 | 2000 | 70.5 | 3 | 10750 | 900 | 6 | 7 | 13 | 21 | 40 | 50 | 50 | 50 | 36
[24 empty] | GDE 400-2000 |  |  | GDE | 400 | 240 | 600 | 2000 | 78.5 | 1.28 | 11795 | 1100 | 6 | 7 | 12 | 20 | 39 | 50 | 50 | 48 | 31
[24 empty] | GDE 450-2000 |  |  | GDE | 450 | 290 | 630 | 2000 | 85.5 | 2.11 | 14325 | 1360 | 5 | 6 | 11 | 19 | 37 | 50 | 50 | 43 | 27
[24 empty] | GDE 500-2000 |  |  | GDE | 500 | 290 | 710 | 2000 | 98.1 | 1.48 | 16195 | 1505 | 5 | 6 | 11 | 19 | 36 | 50 | 50 | 39 | 25
[24 empty] | GDE 560-2000 |  |  | GDE | 560 | 390 | 800 | 2000 | 120.5 | 2.97 | 19740 | 1580 | 4 | 5 | 10 | 18 | 36 | 50 | 50 | 35 | 22
[24 empty] | GDE 600-2000 |  |  | GDE | 600 | 390 | 800 | 2000 | 127.5 | 1.67 | 21365 | 1625 | 4 | 5 | 10 | 17 | 35 | 50 | 50 | 32 | 20
[24 empty] | GDE 630-2000 |  |  | GDE | 630 | 390 | 900 | 2000 | 137 | 1.67 | 22440 | 2070 | 4 | 5 | 10 | 17 | 35 | 50 | 50 | 31 | 19
[24 empty] | GDE 710-2000 |  |  | GDE | 710 | 390 | 900 | 2000 | 139.5 | 1.02 | 25165 | 2185 | 3 | 4 | 8 | 15 | 33 | 50 | 49 | 28 | 17
[24 empty] | GDE 800-2000 |  |  | GDE | 800 | 490 | 1000 | 2000 | 172.5 | 1.44 | 27650 | 2300 | 3 | 4 | 7 | 15 | 31 | 50 | 44 | 24 | 14
[24 empty] | GDE 900-2000 |  |  | GDE | 900 | 590 | 1120 | 2000 | 202.5 | 2.21 | 43180 | 6385 | 3 | 4 | 7 | 14 | 29 | 50 | 41 | 20 | 13
[24 empty] | GDE 1000-2000 |  |  | GDE | 1000 | 690 | 1250 | 2000 | 237 | 2.63 | 49970 | 9005 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 | 50 | 40 | 19 | 12
Vlastní hluk - typy GD / GDE
[24 empty] | Q | d | dj | t | p | typ | S | Si | w | wi | c | Ma | H | delta | Wo | B | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
[24 empty] | m3/h | mm | mm | °C | Pa | - | m2 | m2 | m/s | m/s | m/s | m/s | m | - | W | - | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB
[24 empty] | 4000 | 250 | 0 | 20 | 101325 | GD | 0.049087 | 0.049087 | 22.6354 | 22.6354 | 343.2918 | 0.065936 | 0.25 | 0.02 | 1 | 48 | 66.2444 | 60.241 | 54.3556 | 48.5798 | 43.299 | 38.6423 | 33.8029 | 28.2965 | 22.4301
ZDROJ HLUKU
LWZ
ÚTLUM TLUMIČEM
DT, LWT
ÚTLUM
POTRUBÍM
DP
VÝSLEDNÝ
ÚTLUM
DC, LWC
CELKOVÝ ÚTLUM HLUKU DC = LWZ - LWC
Q199-02
Note on Y10: Typ akustického výkonu Určete, zdali budete počítat s lineárním spektrem, nebo budete zadávat spektrum korigované filtrem "A". Zadejte "L" - pro výpočet s nekorigovaným spektrem (Lineárním) Zadejte "A" - pro výpočet se spektrem, které je již korigováno filtrem "A"
Note on K11: Tlaková ztráta tlumiče Tlaková ztráta tlumiče hluku způsobená prouděním vzduchu při daných podmínkách (průtok, tlak a teplota).
Note on N11: Výpočtová frekvence Standardní rozsah pro výpočty v oktávovém pásmu.
Note on B12: Průtok vzduchu Zadejte průtok vzduchu, který prochází celým tlumičem hluku.
Note on N12: Akustický výkon zdroje hluku šířený do sacího, resp. výtlačného potrubí vyjádřený ve frekvenčních pásmech f a součtovou hodnotou korigovanou filtrem A.
Note on B13: Nominální průměr tlumiče Pro tlumiče typu GD: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000 Pro tlumiče typu GDE: 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000 Blíže viz katalog ITS122-01 Kruhové tlumiče GD dostupný na www.greif.cz.
Note on N13: Vložný útlum hluku Rozdíl mezi hladinou akustického výkonu šířeného potrubím bez tlumiče a hladinou akustického výkonu s tlumičem hluku (měřeno ve shodném bodě). Útlum hluku je zadáván jako kladná hodnota se znaménkem "+".
Note on B14: Celková délka tlumiče Délka aktivní části tlumiče. Zadejte standardní rozměry 1000, 1500 nebo 2000 mm. V případě potřeby atypické délky tlumiče kontaktujte naší technickou podporu na www.greif.cz.
Note on N14: Vlastní hluk tlumiče generovaný prouděním vzduchu uvnitř tlumiče, vyjádřený pomocí hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech f a součtovou hladinou korigovanou filtrem A.
Note on B15: Typ kruhového tlumiče: Zadejte typ tlumiče "GD" nebo "GDE". GD - provedení bez jádra GDE - provedení s jádrem (zvýšený útlum hluku a vyšší tlaková ztráta)
Note on N15: Útlum hluku v potrubí Uživatelsky definovaný, dodatečný útlum hluku, přičtený k útlumu tlumiče. Lze zadat např. útlum hluku dalším tlumičem, kolenem, dlouhým potrubím apod. Útlum hluku je zadáván jako kladná hodnota se znaménkem "+".
Note on B16: Provedení nátrubku: 0 - hladké nátrubky pro připojení na spiro potrubí (standard) 1 - lisované příruby na obou stranách tlumiče 2 - příruby a protipříruby
Note on N16: Akustický výkon zatlumeného zdroje Výsledný akustický výkon, zahrnující útlum hluku tlumičem DT a uživatelský útlum hluku DP, zhoršený o vlastní hluk tlumiče LWT (proudění vzduchu). Tato hodnota je akustický výkon a nelze jí porovnávat s hygienicky přípustnými hodnotami hluku. Pro porovnání je nutné akustický výkon přepočítat na akustický tlak. Tento přepočet je závislý na místních podmínkách. Pro přepočet je možné použít výpočty na našich internetových stránkách v sekci Průvodce / Profesionál, nebo kontaktovat naší technickou podporu.
Note on B17: Teplota vzduchu Teplota vzduchu na vstupu do tlumiče hluku.
Note on N17: Celkový dosažený útlum hluku Útlum hluku dosažený tlumičem DT a potrubní trasou DP, zhoršený o vlastní hluk tlumiče LWT. Dc = LWz - LWc V případě, že je útlum hluku záporný "-", dochází na příslušné frekvenci k zesílení vlivem vlastního hluku tlumiče.
Note on B18: Statický tlak v potrubí Statický tlak v potrubí v místě tlumiče hluku. "Normální" tlak je 101325 Pa.
Note on B19: Rezerva na místní podmínky Zadejte rezervu ve výpočtu tlakové ztráty v [%]. Doporučené rezervy: 0% - ideální rovnoměrné zaplavení (např. sání s dýzou); 10% - tlumič na sání bez dýzy; 20% - standardní reserva (běžná vzduchotechnika); 40% - umístění tlumiče za kolenem (špatné zaplavení).
Note on AK25: Základní cena bez rabatu
Note on AL25: Cena za příruby
Note on A29: Výpočtová frekvence Standardní rozsah pro výpočty v oktávovém pásmu.
Note on L29: Vlastní hluk tlumiče Součtová hladina akustického výkonu vlastního hluku tlumiče korigovaná filtrem "A".
Note on A30: Vlastní hluk tlumiče Hluk generovaný prouděním vzduchu uvnitř tlumiče, vyjádřený pomocí hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech.
Note on A33: Výpočtová frekvence Standardní rozsah pro výpočty v oktávovém pásmu.
Note on L33: Hmotnost tlumiče Celková hmotnost tlumiče včetně přírub.
Note on A34: Vložný útlum hluku Rozdíl mezi hladinou akustického výkonu šířeného potrubím bez tlumiče a hladinou akustického výkonu s tlumičem hluku (měřeno ve shodném bodě). Útlumy hluku jsou stanoveny pro teplotní rozsah -20 až +50°C. Útlumy hluku tlumičů v délce nad 2000 mm jsou dostupné na vyžádání. Kontaktujte technickou podporu na www.greif.cz.
Note on A35: Rozšířená směrodatná odchylka reprodukovatelnosti Nejistota měření stanovená dle ČSN EN ISO 5136 Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí… Směrodatná odchylka přihlíží ke společnému působení všech příčin majících vliv na přesnost měření. Při normálním statistickém rozdělení dat leží 95 % měřených výsledků právě v rozmezí 2sigR. Je na projektantovi, jak posoudí rizikovaost instalace a jakou míru rizika do výpočtu zapracuje.
Note on D38: Objednávkový kód tlumiče Uvedeno pouze pro standardní typy dle interního standardu ITS122-01.
Note on J38: Hmotnost tlumiče Celková hmotnost tlumiče včetně přírub a protipřírub (jsou-li součástí tlumiče).
Note on D39: Nominální průměr tlumiče Připojovací průměr tlumiče na potrubí.
Note on J39: Délka aktivní části tlumiče Délka válcové části tlumiče, která zajišťuje tlumení hluku.
Note on D40: Vnější průměr tlumiče Jedná se o vnější průměr válcové části tlumiče.
Note on J40: Celková délka tlumiče Délka tlumiče včetně nátrubků na obou stranách.
Note on J41: Celková cena tlumiče Jedná se o celkovou cenu tlumiče včetně příruba a protipřírub. Cena je brutto v Kč, bez DPH, EXW Uhlířské Janovice, nebo Praha. O výši rabatu se prosím informujte (www.greif.cz).