## INFO
Návrh buňkových tlumičů G / GE / GH | Verze: 2.1
2021-06-01
Popis výpočtu:
Výpočtový program je určen pro návrh buňkových tlumičů hluku GREIF instalovaných ve vzduchotechnickém potrubí, nebo stavebně připravených kanálech. Návrh je možné provádět pro všechny standardně vyráběné typy buňkových tlumičů GE / G / GH uspořádané do sestav podle směrnice ITS102-01, kapitoly 5, obrázků a) a b). Výpočet je omezen na běžné konstrukční podmínky. V případě složitějších návrhů je nutné tlumič poptat. Uvedené ceny jsou orientační. Skutečná cena včetně obchodních podmínek bude stanovena na základě nabídky.
Nejistota výpočtu:
V září 2018 skončilo přechodné období a vešla v platnost nová, výrazně aktualizovaná norma ČSN EN ISO 9001:2016, která je základním kamenem kvality pro všechny seriózní výrobce. Hlavní změnou je mj. řízení rizik. Z těchto důvodů uvádíme s útlumem hluku skutečnou odchylku. V oblasti metrologie se nejedná o nic nového, ale u prezentování katalogových hodnot útlumů je to novinka, která od projektanta vyžaduje posouzení instalace v širších souvislostech. Důvodem je neznalost podmínek, za jakých bude tlumič pracovat. Proto je nutné, aby míru nejistoty posoudil projektant a zohlednil všechny faktory, které mají na útlum hluku vliv. Jsou to zejména neprůzvučnost a tuhost potrubí, ve kterém bude tlumič instalován, provozní podmínky, způsob měření výsledků atd. Je tedy na projektantovi, jakou míru rizika zvolí a odchylku přičte nebo odečte a v jaké velikosti. Námi prezentovaná rozšířená nejistota představuje interval, ve kterém s 95 % pravděpodobností bude ležet měřená hodnota při kombinaci zmíněných místních podmínek. Je tedy zřejmé, že kvalitní návrh tlumení vyžaduje podrobnou znalost místních podmínek a řízení rizika. Vzhledem k tomu, že jsme již na novou normu recertifikovaní, jsme samozřejmě připraveni tyto rizika minimalizovat a projektantům nabídnout pomocnou ruku při řešení a aplikaci. V podstatě se nejedná o nic nového, neboť po fyzikální stránce se takto chová každý soubor měření a nezáleží na výrobci nebo způsobu uvádění výsledků. My jako první toto aplikujeme a otevřeně nabízíme pomoc při řešení. Oporou nám jsou interní databáze měřených instalací, při kterých validujeme jednotlivé výsledky a porovnáváme účinnosti jednotlivých řešení.
Odkaz na projekční katalogy (www.greif.cz):
ITS101-01 - Buňkové tlumiče hluku GE (kašírované provedení) ITS102-01 - Buňkové tlumiče hluku G (provedení s děrovaným plechem) ITS103-01 - Buňkové tlumiče hluku GH (hygienické provedení)
Kontakt:
Vaše připomínky na zlepšení, případně objevené chyby můžete posílat na micka@greif.cz. V případě, že budete potřebovat pomoc s návrhem tlumičů, kontaktujte naší technickou podporu.
Q199-01

## TLU-01
[12 empty] | Zatlumení zdroje - koncepce výpočtu: | [11 empty] | Data pro návrh buňkových tlumičů
[11 empty] | Zadejte žlutá pole, nebo vepište poznámky… | [12 empty] | Geometrie tlumičů: |  |  |  | Podmínky výběru:
Návrh buňkových tlumičů G / GE / GH | [23 empty] | Typ | Šířka | Stěna |  | Typ | Šířka | Stěna
[24 empty] | G | 200 | 60 |  | =G | 200 | 60
Zadejte název projektu | [23 empty] | G | 250 | 80 |  |  | Check: | 1
Zadejte název tlumiče | [23 empty] | G | 300 | 100
[24 empty] | G | 400 | 100
Tlaková ztráta: | [11 empty] | Zatlumení zdroje - výpočet: |  |  |  | Zadejte tvar hlukového spektra (L = lineární, A = korigované) | [6 empty] | L | G | 500 | 120
dpt | = | [8 empty] | 77.1243 |  | f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A | GE | 200 | 50
Q | 25000 |  | m3/h | celkový průtok vzduchu tlumičem | [6 empty] | 1 | LWZ-Lin | dB | 75 | 90 | 100 | 103 | 99 | 94 | 84 | 78 | 74 | 99.8882 | GE | 250 | 80
a | 1600 |  | mm | šířka potrubí (odpovídá násobkům šířky buňky) | [5 empty] | 1 | 1 | DT | dB | 8 | 9 | 15 | 28 | 43 | 48 | 46 | 40 | 30 | - | GE | 300 | 100
b | 1000 |  | mm | výška potrubí (skladem v násobcích 500 mm) | [6 empty] | 1 | LWT-Lin | dB | 57.4519 | 52.3153 | 48.6355 | 46.361 | 43.9885 | 40.081 | 34.8353 | 29.0346 | 23.0709 | 45.514 | GH | 200 | 60
L | 2000 |  | mm | délka tlumiče (1000, 1500 nebo 2000), atypy na vyžádání | [6 empty] | 1 | DP | dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GH | 250 | 80
typ | G |  | - | zadejte typ tlumiče "G", "GE" nebo "GH" | [6 empty] | 1 | LWC-Lin | dB | 67.457 | 81.0059 | 85.001 | 75.0059 | 56.265 | 46.9896 | 39.7101 | 38.5188 | 44.0349 | 71.0489 | GH | 300 | 100
š | 200 |  | mm | šířka buňky (200, 250, 300, 400, 500) |  | (volte rozměry: 200, 250, 400 a 500) |  |  |  |  | 1 | DC | dB | 7.543 | 8.9941 | 14.999 | 27.9941 | 42.735 | 47.0104 | 44.2899 | 39.4812 | 29.9651 | 28.8393 | GH | 400 | 100
dz1 | 0.1 |  | - | bez náběhu dz1=1, s náběhem dz1=0,1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | GH | 500 | 120
dz2 | 0.7 |  | - | bez výběhu dz2=1, s výběhem dz2=0,7 | [6 empty] | 1 | Graf - [dB / Hz]:
t | 20 |  | °C | teplota vzduchu (-50 až 200°C) | [6 empty] | 1 | [12 empty] | Korekční křivka:
p | 101325 |  | Pa | statický tlak v potrubí (98000 až 110000 Pa) | [6 empty] | 1 | [12 empty] | f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
res | 20% |  | % | rezerva na místní podmínky | [6 empty] | 1 | [12 empty] | A | dB | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
ro | 1.2037 |  | kg/m3 | hustota vzduchu
w | 4.3403 |  | m/s | rychlost proudění vzduchu v profilu a x b | [19 empty] | Hladiny hluku:
n | 8 |  | ks | počet buněk v řadě vedle sebe (= a/š) | [19 empty] | f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SUM
s | 80 |  | mm | průtočná mezera v buňce | [19 empty] | LWZ-Lin | dB | 75 | 90 | 100 | 103 | 99 | 94 | 84 | 78 | 74 | 106.2096
wi | 10.8507 |  | m/s | rychlost proudění uvnitř v tlumiči | [19 empty] | LWZ-A | dBA | 35.6 | 63.8 | 83.9 | 94.4 | 95.8 | 94 | 85.2 | 79 | 72.9 | 99.8882
dzs | 1.7625 |  | - | součinitel tlakové ztráty pro náběh a výběh | [19 empty] | DT | dB | 8 | 9 | 15 | 28 | 43 | 48 | 46 | 40 | 30 | -
dzf | 3.9062 |  | - | součinitel tlakové ztráty třením v tlumiči | [19 empty] | LWT-Lin | dB | 57.4519 | 52.3153 | 48.6355 | 46.361 | 43.9885 | 40.081 | 34.8353 | 29.0346 | 23.0709 | 59.4555
dzc | 5.6688 |  | - | celkový součinitel tlakové ztráty tlumiče (dzs+dzf) | [19 empty] | LWT-A | dBA | 18.0519 | 26.1153 | 32.5355 | 37.761 | 40.7885 | 40.081 | 36.0353 | 30.0346 | 21.9709 | 45.514
c | 343.2918 |  | m/s | rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě t | [19 empty] | DP | dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Ma | 0.031608 |  | - | Machovo číslo | [19 empty] | LWC-Lin | dB | 67.457 | 81.0059 | 85.001 | 75.0059 | 56.265 | 46.9896 | 39.7101 | 38.5188 | 44.0349 | 86.8134
S | 0.64 |  | m2 | plocha nejmenšího průtočného průřezu buňkového tlumiče | [19 empty] | LWC-A | dBA | 28.057 | 54.8059 | 68.901 | 66.4059 | 53.065 | 46.9896 | 40.9101 | 39.5188 | 42.9349 | 71.0489
H | 1.6 |  | m | největší příčný rozměr potrubí | [19 empty] | DC | dB | 7.543 | 8.9941 | 14.999 | 27.9941 | 42.735 | 47.0104 | 44.2899 | 39.4812 | 29.9651 | -
delta | 0.02 |  | - | spektrální obsah vysokých kmitočtů
W0 | 1 |  | W | referenční výkon | [19 empty] | Data katalog: | [16 empty] | Podmínky výběru DT:
B | 63 |  | dB | konstanta tlumiče | [6 empty] | 1 | [12 empty] | Označení tlumiče |  |  | Typ | Šířka | Délka | Váha | Cena | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Typ | Šířka | Délka | Váha
[11 empty] | Výpočet je proveden dle ČSN EN ISO 14163, odhad nepřesnosti ± 10% | [12 empty] | G200x500x1000 |  |  | G | 200 | 1000 | 10 | 1410 | 6 | 6 | 9 | 15 | 26 | 40 | 35 | 30 | 19 | =G | 200 | 2000 | 24
Vlastní hluk: | [23 empty] | G200x500x1500 |  |  | G | 200 | 1500 | 15 | 2205 | 7 | 7 | 12 | 21 | 38 | 43 | 40 | 33 | 26 |  |  | Check: | 1
f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWT-A | [12 empty] | G200x500x2000 |  |  | G | 200 | 2000 | 24 | 2765 | 8 | 9 | 15 | 28 | 43 | 48 | 46 | 40 | 30
LWT-Lin | dB | 57.4519 | 52.3153 | 48.6355 | 46.361 | 43.9885 | 40.081 | 34.8353 | 29.0346 | 23.0709 | 45.514 | [12 empty] | G250x500x1000 |  |  | G | 250 | 1000 | 11 | 1500 | 6 | 7 | 11 | 16 | 29 | 41 | 34 | 26 | 17
[11 empty] | Výpočet je proveden dle ČSN EN ISO 14163, odhad nepřesnosti ± 3 dB | [12 empty] | G250x500x1500 |  |  | G | 250 | 1500 | 17 | 2380 | 8 | 8 | 15 | 23 | 41 | 43 | 37 | 31 | 23 | Ozačení tlumiče:
Útlum a váha buňkového tlumiče: | [11 empty] | Závěrečné shrnutí výsledků: | [11 empty] | G250x500x2000 |  |  | G | 250 | 2000 | 26 | 2970 | 9 | 11 | 18 | 28 | 42 | 47 | 43 | 36 | 27 | G200x500x2000.1 |  |  | .1
f | Hz | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | M | Instalační rozměr potrubí |  |  | 1600 x 1000 - 2000 |  |  | Počet buňek v tlumiči |  |  | 16 |  |  | G300x500x2000 |  |  | G | 300 | 2000 | 31 | 3175 | 9 | 10 | 18 | 34 | 44 | 50 | 47 | 42 | 30
DT | dB | 8 | 9 | 15 | 28 | 43 | 48 | 46 | 40 | 30 | kg/ks | Označení tlumiče |  |  | G200x500x2000.1 |  |  | Hmotnost bez potrubí |  |  | 384 |  |  | G400x500x2000 |  |  | G | 400 | 2000 | 34 | 4005 | 8 | 9 | 19 | 28 | 36 | 43 | 35 | 25 | 15 | Cena tlumiče:
2sigR | dB | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 24 | Brutto cena buňkových tlumičů bez potrubí (bez DPH, EXW Uhlířské Janovice) | [8 empty] | 44240 |  |  | G500x500x2000 |  |  | G | 500 | 2000 | 36 | 4515 | 9 | 11 | 20 | 30 | 34 | 36 | 30 | 22 | 13 | 2765 | Kč/ks
[24 empty] | GE200x500x1000 |  |  | GE | 200 | 1000 | 7.3 | 1035 | 5 | 5 | 8 | 14 | 24 | 40 | 36 | 29 | 20
[24 empty] | GE200x500x1500 |  |  | GE | 200 | 1500 | 10.8 | 1720 | 6 | 6 | 11 | 19 | 32 | 42 | 39 | 35 | 24
[24 empty] | GE250x500x1000 |  |  | GE | 250 | 1000 | 8.6 | 1115 | 6 | 7 | 11 | 16 | 29 | 45 | 40 | 32 | 23
[24 empty] | GE250x500x1500 |  |  | GE | 250 | 1500 | 12.8 | 1920 | 8 | 8 | 15 | 23 | 41 | 46 | 43 | 38 | 28
[24 empty] | GE300x500x1000 |  |  | GE | 300 | 1000 | 11.8 | 1180 | 7 | 8 | 12 | 19 | 34 | 46 | 41 | 31 | 20
[24 empty] | GE300x500x1500 |  |  | GE | 300 | 1500 | 16.5 | 2120 | 8 | 9 | 17 | 27 | 40 | 49 | 47 | 39 | 22
[24 empty] | GH200x500x1000 |  |  | GH | 200 | 1000 | 10 | 1585 | 6 | 6 | 9 | 15 | 26 | 28 | 24 | 18 | 10
[24 empty] | GH200x500x1500 |  |  | GH | 200 | 1500 | 15 | 2450 | 7 | 7 | 12 | 21 | 30 | 33 | 30 | 20 | 12
[24 empty] | GH200x500x2000 |  |  | GH | 200 | 2000 | 24 | 3110 | 8 | 9 | 15 | 28 | 36 | 40 | 37 | 28 | 20
[24 empty] | GH250x500x1000 |  |  | GH | 250 | 1000 | 11 | 1685 | 6 | 7 | 11 | 16 | 25 | 27 | 23 | 17 | 9
[24 empty] | GH250x500x1500 |  |  | GH | 250 | 1500 | 17 | 2640 | 8 | 8 | 15 | 23 | 30 | 32 | 29 | 21 | 11
[24 empty] | GH250x500x2000 |  |  | GH | 250 | 2000 | 26 | 3310 | 9 | 11 | 18 | 28 | 35 | 38 | 34 | 26 | 17
[24 empty] | GH300x500x2000 |  |  | GH | 300 | 2000 | 31 | 3515 | 9 | 10 | 18 | 32 | 38 | 39 | 37 | 32 | 25
[24 empty] | GH400x500x2000 |  |  | GH | 400 | 2000 | 34 | 4345 | 8 | 9 | 19 | 28 | 36 | 38 | 32 | 25 | 17
[24 empty] | GH500x500x2000 |  |  | GH | 500 | 2000 | 36 | 4870 | 9 | 11 | 20 | 30 | 34 | 36 | 30 | 22 | 13
ZDROJ HLUKU
LWZ
ÚTLUM TLUMIČEM
DT, LWT
ÚTLUM
POTRUBÍM
DP
VÝSLEDNÝ
ÚTLUM
DC, LWC
CELKOVÝ ÚTLUM HLUKU DC = LWZ - LWC
Q199-01
Akustický výkon
zdroje hluku
Vlastní hluk
tlumiče hluku
Akustický výkon
zatlumeného zdroje
Vložný útlum
hluku tlumičem
Celkový dosažený
útlum hluku
Útlum hluku
v potrubí
Note on Y10: Typ akustického výkonu Určete, zdali budete počítat s lineárním spektrem, nebo budete zadávat spektrum korigované filtrem "A". Zadejte "L" - pro výpočet s nekorigovaným spektrem (Lineárním) Zadejte "A" - pro výpočet se spektrem, které je již korigováno filtrem "A"
Note on K11: Tlaková ztráta tlumiče Tlaková ztráta tlumiče hluku způsobená prouděním vzduchu při daných podmínkách (průtok, tlak a teplota).
Note on N11: Výpočtová frekvence Standardní rozsah pro výpočty v oktávovém pásmu.
Note on B12: Průtok vzduchu Zadejte průtok vzduchu, který prochází celým tlumičem hluku.
Note on N12: Akustický výkon zdroje hluku šířený do sacího, resp. výtlačného potrubí vyjádřený ve frekvenčních pásmech f a součtovou hodnotou korigovanou filtrem A.
Note on B13: Šířka potrubí Šířka potrubí je rozměr, který musí odpovídat násobkům šířky vybraného elementu. Jedná se zpravidla o vodorovný rozměr. Jednotlivé buňkové tlumiče hluku se skládají vedle sebe na sraz.
Note on N13: Vložný útlum hluku Rozdíl mezi hladinou akustického výkonu šířeného potrubím bez tlumiče a hladinou akustického výkonu s tlumičem hluku (měřeno ve shodném bodě). Útlum hluku je zadáván jako kladná hodnota se znaménkem "+".
Note on B14: Výška potrubí Výška potrubí je druhý rozměr potrubí (zpravidla svislý). Výšku je doporučeno je volit v násobcích 500 mm, ve kterých jsou buňkové elementy standardně vyráběny (polotovary skladem). V případě potřeby je možné zvolit i jinou výšku potrubí. Mějte však na paměti, že doměrky buňkových tlumičů lze provádět v rozsahu výšek 250 až 499 mm.
Note on N14: Vlastní hluk tlumiče generovaný prouděním vzduchu uvnitř tlumiče, vyjádřený pomocí hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech f a součtovou hladinou korigovanou filtrem A.
Note on B15: Celková délka tlumiče Délka tlumiče, resp. délka potrubí. Buňkové elementy se standardně vyrábějí v délkách 1000, 1500 a 2000 mm. Elementy typu G a GH v šířkách 300, 400 a 500 mm jsou z důvodů útlumu hluku standardně nabízeny pouze v délkách 2000 mm. Elementy typu GE jsou z důvodů pevnostní stability vyráběny pouze v délkách 1000 a 1500 mm. V případě potřeby atypické délky tlumiče kontaktujte naší technickou podporu na www.greif.cz.
Note on N15: Útlum hluku v potrubí Uživatelsky definovaný, dodatečný útlum hluku, přičtený k útlumu tlumiče. Lze zadat např. útlum hluku dalším tlumičem, kolenem, dlouhým potrubím apod. Útlum hluku je zadáván jako kladná hodnota se znaménkem "+".
Note on B16: Typ buňkového tlumiče: Zadejte typ elementu "G", "GE", nebo "GH". G - standardní provedení s děrovaným plechem (univerzální) GE - kašírované provedení (omezené provedení) GH - speciální provedení (hygienické, omyvatelné)
Note on N16: Akustický výkon zatlumeného zdroje Výsledný akustický výkon, zahrnující útlum hluku tlumičem DT a uživatelský útlum hluku DP, zhoršený o vlastní hluk tlumiče LWT (proudění vzduchu). Tato hodnota je akustický výkon a nelze jí porovnávat s hygienicky přípustnými hodnotami hluku. Pro porovnání je nutné akustický výkon přepočítat na akustický tlak. Tento přepočet je závislý na místních podmínkách. Pro přepočet je možné použít výpočty na našich internetových stránkách v sekci Průvodce / Profesionál, nebo kontaktovat naší technickou podporu.
Note on B17: Šířka buňkového tlumiče Zadejte šířku elementu 200, 250, 300, 400 nebo 500 mm. Elementy š = 200 a 250 mm Požívají se zpravidla pro základní tlumení hluku, nebo pro dotlumení jako druhý stupeň v kombinace s elementy 400 a 500 mm. Elementy š = 400 a 500 mm Používají se pro tlumení nízkých kmitočtů, např. jako první stupeň tlumiče za VZT jednotkou. Element š = 300 mm Univerzální element pro tlumení nízkých i vysokých kmitočtů. V případě, že potřebujete atypický rozměr, kontaktujte naší technickou podporu (www.greif.cz).
Note on N17: Celkový dosažený útlum hluku Útlum hluku dosažený tlumičem DT a potrubní trasou DP, zhoršený o vlastní hluk tlumiče LWT. Dc = LWz - LWc V případě, že je útlum hluku záporný "-", dochází na příslušné frekvenci k zesílení vlivem vlastního hluku tlumiče.
Note on B18: Součinitel místní tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty určuje provedení náběhu na buňkovém tlumiči. 0,1 = ostrý náběh 1,0 = tupý náběh
Note on B19: Součinitel místní tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty určuje provedení výběhu na buňkovém tlumiči. 0,7 = ostrý výběh 1,0 = tupý výběh
Note on B20: Teplota vzduchu Teplota vzduchu na vstupu do tlumiče hluku.
Note on B21: Statický tlak v potrubí Statický tlak v potrubí v místě tlumiče hluku.
Note on B22: Rezerva na místní podmínky Zadejte rezervu ve výpočtu tlakové ztráty v [%]. Doporučené rezervy: 0% - ideální rovnoměrné zaplavení (téměř se nevyskytuje, např. laboratoř); 20% - standardní reserva (běžná vzduchotechnika); 40% - umístění tlumiče za kolenem (špatné zaplavení).
Note on A40: Výpočtová frekvence Standardní rozsah pro výpočty v oktávovém pásmu.
Note on L40: Vlastní hluk tlumiče Součtová hladina akustického výkonu vlastního hluku tlumiče korigovaná filtrem "A".
Note on A41: Vlastní hluk tlumiče Hluk generovaný prouděním vzduchu uvnitř tlumiče, vyjádřený pomocí hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech.
Note on A44: Výpočtová frekvence Standardní rozsah pro výpočty v oktávovém pásmu.
Note on L44: Hmotnost buňkového elementu Hmotnost jedné buňky s tolerancí 10%.
Note on Q44: Instalační rozměr potrubí Rozměr potrubí pro instalaci buňkových tlumičů hluku. Požadavek na dodávku buněk v plášti je nutné uplatnit v objednávce.
Note on W44: Počet buněk v tlumiči Určuje počet elementů, které jsou zapotřebí pro sestavení tlumiče hluku v celém jeho průtočném profilu.
Note on A45: Vložný útlum hluku Rozdíl mezi hladinou akustického výkonu šířeného potrubím bez tlumiče a hladinou akustického výkonu s tlumičem hluku (měřeno ve shodném bodě). Útlumy hluku jsou stanoveny pro teplotní rozsah -20 až +50°C. Útlumy hluku tlumičů v délce nad 2000 mm jsou dostupné na vyžádání. Kontaktujte technickou podporu na www.greif.cz.
Note on Q45: Objednávkový kód tlumiče Uvedeno pouze pro standardní elementy dle interních standardů ITS101-01, ITS102-01 a ITS103-01. V případě atypické výšky je uvedeno "Atypický rozměr". V tomto případě doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení a nechat si zpracovat individuální nabídku (www.greif.cz).
Note on W45: Hmotnost buněk bez potrubí Hmotnost všech buňkových tlumičů hluku bez potrubí (pouze vestavba).
Note on A46: Rozšířená směrodatná odchylka reprodukovatelnosti Nejistota měření stanovená dle ČSN EN ISO 5136 Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí… Směrodatná odchylka přihlíží ke společnému působení všech příčin majících vliv na přesnost měření. Při normálním statistickém rozdělení dat leží 95 % měřených výsledků právě v rozmezí 2sigR. Je na projektantovi, jak posoudí rizikovaost instalace a jakou míru rizika do výpočtu zapracuje.
Note on W46: Celková cena buněk Jedná se o celkovou cenu za všechny elementy v tlumiči. Cenu za kus získáte podělením ceny počtem buněk v tlumiči. Cena je brutto v Kč, bez DPH, EXW Uhlířské Janovice, nebo Praha. O výši rabatu se prosím informujte (www.greif.cz). V ceně není zahrnuta cena potrubí.